## Muster
Überprüfung der natürlichen Lüftung eines Raumes anhand Tabelle 3, ASR A3.6
Vorhandene Lüftungsflächen im Verhältnis zu erforderlichen Lüftungsflächen
Raum: | [6 empty] | In die gelben Felder bitte Eingabe!
Raumtiefe von der Fensterfront aus |  |  | 3.9 | m |  | Grundfläche |  | 25.74 | m²
Raumbreite |  |  | 6.6 | m |  | Volumen |  | 68.211 | m³
Raumhöhe h |  |  | 2.65 | m |  | 3 x facher Luftwechsel pro Stunde |  | 204.633 | m³
Personenzahl |  |  | 3 | Person(en) |  | 5 x facher Luftwechsel pro Stunde |  | 341.055 | m³
System | Maximal zulässige Raumtiefe bezogen auf die Raumhöhe (h) [m] |  |  |  |  | Öffnungsfläche (ÖF) zur Sicherung des Mindestluftwechsels
[6 empty] | für kontinuierliche Lüftung |  | für Stoßlüftung
[6 empty] | [m² ÖF/anwesende Person] |  | [m² ÖF/10 m² Grundfläche]
| a |  |  |  |  | b |  | c
I einseitige Lüftung | Raumtiefe = 2,5 x h |  |  |  |  | 0.35 |  | 1.05
(bei h > 4 m: max. Raumtiefe = 10 m)
(angenommene Luftgeschwindigkeit im Querschnitt = 0,08 m/s)
II Querlüftung | Raumtiefe = 5,0 x h |  |  |  |  | 0.2 |  | 0.6
(bei h > 4 m: max. Raumtiefe = 20 m)
(angenommene Luftgeschwindigkeit im Querschnitt = 0,14 m/s)
Die angegebenen Öffnungsflächen sind die Summen aus Zuluft- und Abluftflächen.
I.a | Überprüfung der Raumtiefe
| max. Raumtiefe = 2,5 x h = |  |  |  |  | 6.625 | m
| vorh. Raumtiefe = |  |  |  |  | 3.9 | m
[5 empty] | natürliche Lüftung: | ist möglich
I.b | Überprüfung der Öffnungsflächen gekippter Fenster (kontinuierliche Lüftung)
| erforderliche Lüftungsfläche = 0,35 x Personen = |  |  |  |  | 1.05 | m²
| Summe der vorh. Lüftungsflächen gekippter Fenster = |  |  |  |  | 1.3068 | m² | siehe Mengenermittlung
[5 empty] | natürliche Lüftung: | OK
I.c | Überprüfung der Öffnungsflächen geöffneter Fenster für Stoßlüftung
| erforderliche Lüftungsfläche = 1,05 / 10 m² x Grundfläche = |  |  |  |  | 2.7027 | m²
| Summe der vorh. Lüftungsflächen offener Fenster = |  |  |  |  | 3.15 | m² | siehe Mengenermittlung
[5 empty] | natürliche Lüftung: | OK
II.a | Überprüfung der Raumtiefe
| max. Raumtiefe = 5,0 x h = |  |  |  |  | 13.25 | m
| vorh. Raumtiefe = |  |  |  |  | 3.9 | m
[5 empty] | natürliche Lüftung: | ist möglich
II.b | Überprüfung der Öffnungsflächen gekippter Fenster (kontinuierliche Lüftung)
| erforderliche Lüftungsfläche = 0,20 x Personen = |  |  |  |  | 0.6 | m²
| Summe der vorh. Lüftungsflächen gekippter Fenster = |  |  |  |  | 2.9068 | m² | siehe Mengenermittlung
[5 empty] | natürliche Lüftung: | OK
II.c | Überprüfung der Öffnungsflächen geöffneter Fenster für Stoßlüftung
| erforderliche Lüftungsfläche = 0,60 / 10 m² x Grundfläche = |  |  |  |  | 1.5444 | m²
| Summe der vorh. Lüftungsflächen offener Fenster = |  |  |  |  | 4.75 | m² | siehe Mengenermittlung
[5 empty] | natürliche Lüftung: | OK
Mengenermittlung: Lüftungsfläche gekippter Fenster
A = (A1 + A2) + A3
A = (2 x h x t / 2) + b x t =
I.b - einseitige Lüftung, Öffnungsfläche für kontinuierliche Lüftung (Kippstellung)
|  | h [m] | b [m] | t [m] | Anzahl | Fläche [m²]
Fenster/Fenstertür 1 |  | 1.05 | 0.75 | 0.11 | 4 | 0.792
Fenster/Fenstertür 2 |  | 0.42 | 0.75 | 0.11 | 4 | 0.5148
Fenster/Fenstertür 3 | [5 empty] | 0
Fenster/Fenstertür 4 | [5 empty] | 0
Summe | [5 empty] | 1.3068
II.b - Querlüftung, Öffnungsfläche für kontinuierliche Lüftung (Kippstellung)
|  | h [m] | b [m] | t [m] | Anzahl | Fläche [m²]
Fenster/Fenstertür 1 |  | 1.05 | 0.75 | 0.11 | 4 | 0.792
Fenster/Fenstertür 2 |  | 0.42 | 0.75 | 0.11 | 4 | 0.5148
Fenster/Fenstertür 3 | [5 empty] | 0
Fenster/Fenstertür 4 | [5 empty] | 0
Zimmertür (weit geöffnet)* |  | 2 | 0.8 | -- | 1 | 1.6
Summe | [5 empty] | 2.9068
Mengenermittlung: Lüftungsfläche weit geöffneter Fenster und Türen
A = h x b
I.c - einseitige Lüftung, Öffnungsfläche für Stoßlüftung (weit geöffnete Lüftungsflächen)
|  | h [m] | b [m] |  | Anzahl | Fläche [m²]
Fenster/Fenstertür 1 |  | 1.05 | 0.75 | -- | 4 | 3.15
Fenster/Fenstertür 2 |  |  |  | -- |  | 0
Fenster/Fenstertür 3 |  |  |  | -- |  | 0
Fenster/Fenstertür 4 |  |  |  | -- |  | 0
Summe | [5 empty] | 3.15
II.c - Querlüftung, Öffnungsfläche für Stoßlüftung (weit geffnete Lüftungsflächen)
|  | h [m] | b [m] |  | Anzahl | Fläche [m²]
Fenster/Fenstertür 1 |  | 1.05 | 0.75 | -- | 4 | 3.15
Fenster/Fenstertür 2 |  |  |  | -- |  | 0
Fenster/Fenstertür 3 |  |  |  | -- |  | 0
Fenster/Fenstertür 4 |  |  |  | -- |  | 0
Zimmertür (weit geöffnet)* |  | 2 | 0.8 | -- | 1 | 1.6
Summe | [5 empty] | 4.75
Die ASR A3.6 "Lüftung" stellt den Stand der Technik dar. Ihre Mindestforder-ungen an die bauliche Ausstattung von Arbeitsstätten sind bei der Planung von Gebäuden heran zu ziehen.
Diese Arbeitshilfe dient dazu, für einzelne Räume die Möglichkeit der natürlichen Lüftung zu überprüfen. Danach können Sie Ihre Räume nach den Empfehlungen des UBA priorisieren, um dann sinnvolle und erforderliche Maßnahmen zu planen. Dies könnte sein
- die Verbesserung der natürlichen Lüftung durch Umbau oder Austausch der Fensterflügel,
- die Unterstützung der vorhandenen Lüftung durch mobile Raumluftreiniger,
- der Einbau von RLT in verschiedenen Ausprägungen.
Die Arbeitshilfe folgt den Formeln der ASR A3.6. Sie ist für quaderförmige Räume gedacht. Die sinngemäße Anwendung für andere Geometrien liegt im Ermessen des Anwenders.
Bei einseitiger Lüftung wird ein Luftaustausch bis zu 10 m Raumtiefe angenommen, bei Querlüftung bis 20 m Raumtiefe. Größere Räume sind nicht mehr natürlich zu lüften.
Für Querlüftung sind gegenüber liegende Öffnungsflächen zu berücksichtigen.
*: Sofern bei der Querlüftung Zimmer-türen als Öffnungsfläche berücksichtigt werden, muss sichergestellt sein, dass eine Luftströmung über andere in der Nähe befindliche, geöffnete Fenster oder Außentüren stattfindet.
Die angegebenen Öffnungsflächen (nicht Rohbaumaße) sind die Summen aus Zuluft- und Abluftflächen. Dabei sind grundsätzlich Fenster und Türen zu berücksichtigen. Durch die Veränderung der Mengen (An- und Abwahl von Flächen) kann eine Anpassung an das tatsächliche Lüftungsverhalten erreicht werden. Weil die möglichen Öffnungsflächen von Fall zu Fall differieren können (z.B. einseitige Fensteranordnung mit Zimmertür oder beidseitige Fenster) sind für einseitige Lüftung und Querlüftung je zwei Mengenermittlungen vorgesehen.
Der tatsächliche Lüftungserfolg ist abhängig von der Windstärke und/oder vom Temperaturunterschied zwischen innen und außen.
Für die Dauer eines Stoß-Lüftungsintervalls gibt die ASR A3.6 zur Orientierung vor:
- Sommer 10 min
- Frühjahr / Herbst 5 min
- Winter 3 min
- in Büros nach 60 min
- in Beprechungsräumen nach 20 min.
h
b
t
A1
A2
A3
t
h
b
M U S T E R
M U S T E R

## Raum 1
Überprüfung der natürlichen Lüftung eines Raumes anhand Tabelle 3, ASR A3.6
Vorhandene Lüftungsflächen im Verhältnis zu erforderlichen Lüftungsflächen
Raum: | [6 empty] | In die gelben Felder bitte Eingabe!
Raumtiefe von der Fensterfront aus |  |  |  | m |  | Grundfläche |  | 0 | m²
Raumbreite |  |  |  | m |  | Volumen |  | 0 | m³
Raumhöhe h |  |  |  | m |  | 3 x facher Luftwechsel pro Stunde |  | 0 | m³
Personenzahl |  |  |  | Person(en) |  | 5 x facher Luftwechsel pro Stunde |  | 0 | m³
System | Maximal zulässige Raumtiefe bezogen auf die Raumhöhe (h) [m] |  |  |  |  | Öffnungsfläche (ÖF) zur Sicherung des Mindestluftwechsels
[6 empty] | für kontinuierliche Lüftung |  | für Stoßlüftung
[6 empty] | [m² ÖF/anwesende Person] |  | [m² ÖF/10 m² Grundfläche]
| a |  |  |  |  | b |  | c
I einseitige Lüftung | Raumtiefe = 2,5 x h |  |  |  |  | 0.35 |  | 1.05
(bei h > 4 m: max. Raumtiefe = 10 m)
(angenommene Luftgeschwindigkeit im Querschnitt = 0,08 m/s)
II Querlüftung | Raumtiefe = 5,0 x h |  |  |  |  | 0.2 |  | 0.6
(bei h > 4 m: max. Raumtiefe = 20 m)
(angenommene Luftgeschwindigkeit im Querschnitt = 0,14 m/s)
Die angegebenen Öffnungsflächen sind die Summen aus Zuluft- und Abluftflächen.
I.a | Überprüfung der Raumtiefe
| max. Raumtiefe = 2,5 x h = |  |  |  |  | 0 | m
| vorh. Raumtiefe = |  |  |  |  | 0 | m
[5 empty] | natürliche Lüftung: | ist nicht möglich
I.b | Überprüfung der Öffnungsflächen gekippter Fenster (kontinuierliche Lüftung)
| erforderliche Lüftungsfläche = 0,35 x Personen = |  |  |  |  | 0 | m²
| Summe der vorh. Lüftungsflächen gekippter Fenster = |  |  |  |  | 0 | m² | siehe Mengenermittlung
[5 empty] | natürliche Lüftung: | reicht nicht aus
I.c | Überprüfung der Öffnungsflächen geöffneter Fenster für Stoßlüftung
| erforderliche Lüftungsfläche = 1,05 / 10 m² x Grundfläche = |  |  |  |  | 0 | m²
| Summe der vorh. Lüftungsflächen offener Fenster = |  |  |  |  | 0 | m² | siehe Mengenermittlung
[5 empty] | natürliche Lüftung: | reicht nicht aus
II.a | Überprüfung der Raumtiefe
| max. Raumtiefe = 5,0 x h = |  |  |  |  | 0 | m
| vorh. Raumtiefe = |  |  |  |  | 0 | m
[5 empty] | natürliche Lüftung: | ist nicht möglich
II.b | Überprüfung der Öffnungsflächen gekippter Fenster (kontinuierliche Lüftung)
| erforderliche Lüftungsfläche = 0,20 x Personen = |  |  |  |  | 0 | m²
| Summe der vorh. Lüftungsflächen gekippter Fenster = |  |  |  |  | 0 | m² | siehe Mengenermittlung
[5 empty] | natürliche Lüftung: | reicht nicht aus
II.c | Überprüfung der Öffnungsflächen geöffneter Fenster für Stoßlüftung
| erforderliche Lüftungsfläche = 0,60 / 10 m² x Grundfläche = |  |  |  |  | 0 | m²
| Summe der vorh. Lüftungsflächen offener Fenster = |  |  |  |  | 0 | m² | siehe Mengenermittlung
[5 empty] | natürliche Lüftung: | reicht nicht aus
Mengenermittlung: Lüftungsfläche gekippter Fenster
A = (A1 + A2) + A3
A = (2 x h x t / 2) + b x t =
I.b - einseitige Lüftung, Öffnungsfläche für kontinuierliche Lüftung (Kippstellung)
|  | h [m] | b [m] | t [m] | Anzahl | Fläche [m²]
Fenster/Fenstertür 1 | [5 empty] | 0
Fenster/Fenstertür 2 | [5 empty] | 0
Fenster/Fenstertür 3 | [5 empty] | 0
Fenster/Fenstertür 4 | [5 empty] | 0
Summe | [5 empty] | 0
II.b - Querlüftung, Öffnungsfläche für kontinuierliche Lüftung (Kippstellung)
|  | h [m] | b [m] | t [m] | Anzahl | Fläche [m²]
Fenster/Fenstertür 1 | [5 empty] | 0
Fenster/Fenstertür 2 | [5 empty] | 0
Fenster/Fenstertür 3 | [5 empty] | 0
Fenster/Fenstertür 4 | [5 empty] | 0
Zimmertür (weit geöffnet)* |  |  |  | -- |  | 0
Summe | [5 empty] | 0
Mengenermittlung: Lüftungsfläche weit geöffneter Fenster und Türen
A = h x b
I.c - einseitige Lüftung, Öffnungsfläche für Stoßlüftung (weit geöffnete Lüftungsflächen)
|  | h [m] | b [m] |  | Anzahl | Fläche [m²]
Fenster/Fenstertür 1 |  |  |  | -- |  | 0
Fenster/Fenstertür 2 |  |  |  | -- |  | 0
Fenster/Fenstertür 3 |  |  |  | -- |  | 0
Fenster/Fenstertür 4 |  |  |  | -- |  | 0
Summe | [5 empty] | 0
II.c - Querlüftung, Öffnungsfläche für Stoßlüftung (weit geffnete Lüftungsflächen)
|  | h [m] | b [m] |  | Anzahl | Fläche [m²]
Fenster/Fenstertür 1 |  |  |  | -- |  | 0
Fenster/Fenstertür 2 |  |  |  | -- |  | 0
Fenster/Fenstertür 3 |  |  |  | -- |  | 0
Fenster/Fenstertür 4 |  |  |  | -- |  | 0
Zimmertür (weit geöffnet)* |  |  |  | -- |  | 0
Summe | [5 empty] | 0
Die ASR A3.6 "Lüftung" stellt den Stand der Technik dar. Ihre Mindestforder-ungen an die bauliche Ausstattung von Arbeitsstätten sind bei der Planung von Gebäuden heran zu ziehen.
Diese Arbeitshilfe dient dazu, für einzelne Räume die Möglichkeit der natürlichen Lüftung zu überprüfen. Danach können Sie Ihre Räume nach den Empfehlungen des UBA priorisieren, um dann sinnvolle und erforderliche Maßnahmen zu planen. Dies könnte sein
- die Verbesserung der natürlichen Lüftung durch Umbau oder Austausch der Fensterflügel,
- die Unterstützung der vorhandenen Lüftung durch mobile Raumluftreiniger,
- der Einbau von RLT in verschiedenen Ausprägungen.
Die Arbeitshilfe folgt den Formeln der ASR A3.6. Sie ist für quaderförmige Räume gedacht. Die sinngemäße Anwendung für andere Geometrien liegt im Ermessen des Anwenders.
Bei einseitiger Lüftung wird ein Luftaustausch bis zu 10 m Raumtiefe angenommen, bei Querlüftung bis 20 m Raumtiefe. Größere Räume sind nicht mehr natürlich zu lüften.
Für Querlüftung sind gegenüber liegende Öffnungsflächen zu berücksichtigen.
*: Sofern bei der Querlüftung Zimmer-türen als Öffnungsfläche berücksichtigt werden, muss sichergestellt sein, dass eine Luftströmung über andere in der Nähe befindliche, geöffnete Fenster oder Außentüren stattfindet (--> Durchzug).
Die angegebenen Öffnungsflächen (nicht Rohbaumaße) sind die Summen aus Zuluft- und Abluftflächen. Dabei sind grundsätzlich Fenster und Türen zu berücksichtigen. Durch die Veränderung der Mengen (An- und Abwahl von Flächen) kann eine Anpassung an das tatsächliche Lüftungsverhalten erreicht werden. Weil die möglichen Öffnungsflächen von Fall zu Fall differieren können (z.B. einseitige Fensteranordnung mit Zimmertür oder beidseitige Fenster) sind für einseitige Lüftung und Querlüftung je zwei Mengenermittlungen vorgesehen.
Der tatsächliche Lüftungserfolg ist abhängig von der Windstärke und/oder vom Temperaturunterschied zwischen innen und außen.
Für die Dauer eines Stoß-Lüftungsintervalls gibt die ASR A3.6 zur Orientierung vor:
- Sommer 10 min
- Frühjahr / Herbst 5 min
- Winter 3 min
- in Büros nach 60 min
- in Beprechungsräumen nach 20 min.
h
b
t
A1
A2
A3
t
h
b

## Raum 2
Überprüfung der natürlichen Lüftung eines Raumes anhand Tabelle 3, ASR A3.6
Vorhandene Lüftungsflächen im Verhältnis zu erforderlichen Lüftungsflächen
Raum: | [6 empty] | In die gelben Felder bitte Eingabe!
Raumtiefe von der Fensterfront aus |  |  |  | m |  | Grundfläche |  | 0 | m²
Raumbreite |  |  |  | m |  | Volumen |  | 0 | m³
Raumhöhe h |  |  |  | m |  | 3 x facher Luftwechsel pro Stunde |  | 0 | m³
Personenzahl |  |  |  | Person(en) |  | 5 x facher Luftwechsel pro Stunde |  | 0 | m³
System | Maximal zulässige Raumtiefe bezogen auf die Raumhöhe (h) [m] |  |  |  |  | Öffnungsfläche (ÖF) zur Sicherung des Mindestluftwechsels
[6 empty] | für kontinuierliche Lüftung |  | für Stoßlüftung
[6 empty] | [m² ÖF/anwesende Person] |  | [m² ÖF/10 m² Grundfläche]
| a |  |  |  |  | b |  | c
I einseitige Lüftung | Raumtiefe = 2,5 x h |  |  |  |  | 0.35 |  | 1.05
(bei h > 4 m: max. Raumtiefe = 10 m)
(angenommene Luftgeschwindigkeit im Querschnitt = 0,08 m/s)
II Querlüftung | Raumtiefe = 5,0 x h |  |  |  |  | 0.2 |  | 0.6
(bei h > 4 m: max. Raumtiefe = 20 m)
(angenommene Luftgeschwindigkeit im Querschnitt = 0,14 m/s)
Die angegebenen Öffnungsflächen sind die Summen aus Zuluft- und Abluftflächen.
I.a | Überprüfung der Raumtiefe
| max. Raumtiefe = 2,5 x h = |  |  |  |  | 0 | m
| vorh. Raumtiefe = |  |  |  |  | 0 | m
[5 empty] | natürliche Lüftung: | ist nicht möglich
I.b | Überprüfung der Öffnungsflächen gekippter Fenster (kontinuierliche Lüftung)
| erforderliche Lüftungsfläche = 0,35 x Personen = |  |  |  |  | 0 | m²
| Summe der vorh. Lüftungsflächen gekippter Fenster = |  |  |  |  | 0 | m² | siehe Mengenermittlung
[5 empty] | natürliche Lüftung: | reicht nicht aus
I.c | Überprüfung der Öffnungsflächen geöffneter Fenster für Stoßlüftung
| erforderliche Lüftungsfläche = 1,05 / 10 m² x Grundfläche = |  |  |  |  | 0 | m²
| Summe der vorh. Lüftungsflächen offener Fenster = |  |  |  |  | 0 | m² | siehe Mengenermittlung
[5 empty] | natürliche Lüftung: | reicht nicht aus
II.a | Überprüfung der Raumtiefe
| max. Raumtiefe = 5,0 x h = |  |  |  |  | 0 | m
| vorh. Raumtiefe = |  |  |  |  | 0 | m
[5 empty] | natürliche Lüftung: | ist nicht möglich
II.b | Überprüfung der Öffnungsflächen gekippter Fenster (kontinuierliche Lüftung)
| erforderliche Lüftungsfläche = 0,20 x Personen = |  |  |  |  | 0 | m²
| Summe der vorh. Lüftungsflächen gekippter Fenster = |  |  |  |  | 0 | m² | siehe Mengenermittlung
[5 empty] | natürliche Lüftung: | reicht nicht aus
II.c | Überprüfung der Öffnungsflächen geöffneter Fenster für Stoßlüftung
| erforderliche Lüftungsfläche = 0,60 / 10 m² x Grundfläche = |  |  |  |  | 0 | m²
| Summe der vorh. Lüftungsflächen offener Fenster = |  |  |  |  | 0 | m² | siehe Mengenermittlung
[5 empty] | natürliche Lüftung: | reicht nicht aus
Mengenermittlung: Lüftungsfläche gekippter Fenster
A = (A1 + A2) + A3
A = (2 x h x t / 2) + b x t =
I.b - einseitige Lüftung, Öffnungsfläche für kontinuierliche Lüftung (Kippstellung)
|  | h [m] | b [m] | t [m] | Anzahl | Fläche [m²]
Fenster/Fenstertür 1 | [5 empty] | 0
Fenster/Fenstertür 2 | [5 empty] | 0
Fenster/Fenstertür 3 | [5 empty] | 0
Fenster/Fenstertür 4 | [5 empty] | 0
Summe | [5 empty] | 0
II.b - Querlüftung, Öffnungsfläche für kontinuierliche Lüftung (Kippstellung)
|  | h [m] | b [m] | t [m] | Anzahl | Fläche [m²]
Fenster/Fenstertür 1 | [5 empty] | 0
Fenster/Fenstertür 2 | [5 empty] | 0
Fenster/Fenstertür 3 | [5 empty] | 0
Fenster/Fenstertür 4 | [5 empty] | 0
Zimmertür (weit geöffnet)* |  |  |  | -- |  | 0
Summe | [5 empty] | 0
Mengenermittlung: Lüftungsfläche weit geöffneter Fenster und Türen
A = h x b
I.c - einseitige Lüftung, Öffnungsfläche für Stoßlüftung (weit geöffnete Lüftungsflächen)
|  | h [m] | b [m] |  | Anzahl | Fläche [m²]
Fenster/Fenstertür 1 |  |  |  | -- |  | 0
Fenster/Fenstertür 2 |  |  |  | -- |  | 0
Fenster/Fenstertür 3 |  |  |  | -- |  | 0
Fenster/Fenstertür 4 |  |  |  | -- |  | 0
Summe | [5 empty] | 0
II.c - Querlüftung, Öffnungsfläche für Stoßlüftung (weit geffnete Lüftungsflächen)
|  | h [m] | b [m] |  | Anzahl | Fläche [m²]
Fenster/Fenstertür 1 |  |  |  | -- |  | 0
Fenster/Fenstertür 2 |  |  |  | -- |  | 0
Fenster/Fenstertür 3 |  |  |  | -- |  | 0
Fenster/Fenstertür 4 |  |  |  | -- |  | 0
Zimmertür (weit geöffnet)* |  |  |  | -- |  | 0
Summe | [5 empty] | 0
Die ASR A3.6 "Lüftung" stellt den Stand der Technik dar. Ihre Mindestforder-ungen an die bauliche Ausstattung von Arbeitsstätten sind bei der Planung von Gebäuden heran zu ziehen.
Diese Arbeitshilfe dient dazu, für einzelne Räume die Möglichkeit der natürlichen Lüftung zu überprüfen. Danach können Sie Ihre Räume nach den Empfehlungen des UBA priorisieren, um dann sinnvolle und erforderliche Maßnahmen zu planen. Dies könnte sein
- die Verbesserung der natürlichen Lüftung durch Umbau oder Austausch der Fensterflügel,
- die Unterstützung der vorhandenen Lüftung durch mobile Raumluftreiniger,
- der Einbau von RLT in verschiedenen Ausprägungen.
Die Arbeitshilfe folgt den Formeln der ASR A3.6. Sie ist für quaderförmige Räume gedacht. Die sinngemäße Anwendung für andere Geometrien liegt im Ermessen des Anwenders.
Bei einseitiger Lüftung wird ein Luftaustausch bis zu 10 m Raumtiefe angenommen, bei Querlüftung bis 20 m Raumtiefe. Größere Räume sind nicht mehr natürlich zu lüften.
Für Querlüftung sind gegenüber liegende Öffnungsflächen zu berücksichtigen.
*: Sofern bei der Querlüftung Zimmer-türen als Öffnungsfläche berücksichtigt werden, muss sichergestellt sein, dass eine Luftströmung über andere in der Nähe befindliche, geöffnete Fenster oder Außentüren stattfindet.
Die angegebenen Öffnungsflächen (nicht Rohbaumaße) sind die Summen aus Zuluft- und Abluftflächen. Dabei sind grundsätzlich Fenster und Türen zu berücksichtigen. Durch die Veränderung der Mengen (An- und Abwahl von Flächen) kann eine Anpassung an das tatsächliche Lüftungsverhalten erreicht werden. Weil die möglichen Öffnungsflächen von Fall zu Fall differieren können (z.B. einseitige Fensteranordnung mit Zimmertür oder beidseitige Fenster) sind für einseitige Lüftung und Querlüftung je zwei Mengenermittlungen vorgesehen.
Der tatsächliche Lüftungserfolg ist abhängig von der Windstärke und/oder vom Temperaturunterschied zwischen innen und außen.
Für die Dauer eines Stoß-Lüftungsintervalls gibt die ASR A3.6 zur Orientierung vor:
- Sommer 10 min
- Frühjahr / Herbst 5 min
- Winter 3 min
- in Büros nach 60 min
- in Beprechungsräumen nach 20 min.
h
b
t
A1
A2
A3
t
h
b